附件：

- UPS电源机头需求参数（2台）

- （1）UPS为三进三出模块化UPS，模块化机柜满配容量应不小于250kVA；功率模块容量要求应不低于25kVA；本次UPS实际配置不少于8个功率模块；

- （2）UPS系统采用分散非主从控制方式，每个功率模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互不干扰；

- （3）UPS输入功率因数高达0.99，整机效率≧96%（100%负载），输出电流不均衡度≤1%（100%负载）；UPS输出功率因数为1（1kVA=1kW）；

- （4）电池组节数可进行±16～±22节设置。

注：1、如对参数存在疑问或建议，可联系采购人咨询或提出。联系人：张先生，联系电话：0371-65881805；

2、如有现场考察需求，可联系采购人预约。